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1. Úvod
Zařízení vzduchotechniky bude zajišťovat větrání s chlazením kinosálu. Ostatní prostory nejsou v tomto projektu řešeny a zůstávají původní nebo budou větrány přirozeně pomocí otvíravých oken.
1.1 Všeobecné údaje

Název stavby:
Větrání s chlazením kinosálu kina Art
Místo stavby:
Kino Art, Cihlářská 19, 602 00 Brno
Část:
Vzduchotechnika

Stupeň:
Dokumentace pro provedení stavby
Zpracovatel části PD:

Ing. David Pavlas

1.2 Obsah projektu a podklady pro vypracování

Obsahem projektu je řešení vzduchotechnických zařízení výše uvedenou část objektu. Podkladem pro vypracování byl architektonicko stavební podklad, požadavky investora, níže uvedené normy, předpisy, vyhlášky a nařízení.

· Nařízení vlády č.361/2007 Sb., „kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci“
· Nařízení vlády č.272/2011 Sb., „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“
· ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“
· ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

1.3 Parametry venkovního ovzduší

Místo stavby
Brno
Letní výpočtová teplota
tel
=
 32 
°C

Zimní výpočtová teplota
tez
=
-12 
°C

1.4 Parametry vnitřního ovzduší – 
Množství větracího vzduchu:

pracovník pracující převážně ve stoje


70 m3/h/osoba

návštěvník kinasálu



30 m3/h/osoba

2. Koncepce zařízení


Vzduchotechnická zařízení zajišťují větrání daných prostor. 
2.1 Zařízení č. 1 – Větrání s chlazením kinosálu
2.1.1 Charakteristika zařízení


Větrání prostoru kinosálu bude zajišťovat nová rekuperační vzt jednotka umístěná ve strojovně vzduchotechniky s celkovou výměnou vzduchu 8.000 m3/h (152 návštěvníků po 30 m3/h je 4560 m3/h, zbytek vzduchu slouží k přenosu chladu do kinosálu).
VZT jednotka bude ve složení na přívodu: pružná manžeta, klapka, deskový filtr (ePM1 55%), rotační regenerátor (zimní účinnost alespoň 79%), směšovací komora, dvouokruhový přímý chladič s funkcí tepelného čerpadla (součtový citelný výkon 30 kW), vodní ohřívač (70/50°C, 30 kW), přívodní ventilátor s EC motorem, pružná manžeta. Na odtahu: pružná manžeta, filtr (deskový G4), směšovací klapka, uzavírací klapka, rotační regenerátor, odtahový ventilátor s EC motorem, pružná manžeta. VZT jednotka bude dodána v rozloženém stavu a bude smontována až na místě!

Přívodní vzduch bude nasáván z fasády přes protidešťovou žaluzii. Vzduch bude dále dopravován potrubím přes tlumič hluku do vzt jednotky. Zde bude vzduch filtrován, rekuperován a případně dohříván nebo dochlazen (dle klimatických podmínek). Z vzt jednotky bude vzduch přes tlumič hluku vyfukován do potrubí a veden do prostoru kinosálu, kde bude vyfukován přes přívodní textilní vyústě.
Odtah vzduchu bude přes děrované panely do podhledu, kde bude nasáván přes regulační klapku do odtahového potrubí. Znehodnocený vzduch bude dopravován do vzt jednotky pomocí čtyřhranného potrubí přes tlumič hluku. Zde bude vzduch filtrován a rekuperován a vyfukován z vzt jednotky přes tlumič hluku a protidešťovou žaluzii na fasádu objektu.
Přívodní a odtahové potrubí od jednotky na fasádu bude zhotoveno z předizolovaného PUR panelu s tloušťkou izolace 30 mm a s oběma stranami ošetřenou hliníkovou fólií. Přívodní potrubí od jednotky do kinosálu bude z předizolovaného PUR panelu s tloušťkou izolace 30 mm a s oběma stranami ošetřenou hliníkovou fólií.
Vzduchotechnická jednotka bude dodána v rozloženém stavu a bude kompletována na místě uložení.

Potrubí před a za požární klapkou bude v minimální délce 500 mm plechové s minerální tepelnou izolací alespoň 30 mm.

Prostupy pro potrubí budou v maximální míře využity stávající, rozšíření prostupu směrem dolů bude mít minimální dopad do statiky budovy.

Lešení pro montáž potrubí bude dodávkou investora.

Tlakové poměry – rovnotlak.
Kondenzační jednotka bude umístěna bude umístěna fasádě před strojovnou vzduchotechniky. Bude namontována na konzolách přes silentbloky.
Propojení venkovní kondenzační jednotky (zdroj tepla a chladu) s chladičem/ohřívačem vnitřní vzt jednotky bude pomocí předizolovaného Cu potrubí vč. komunikačního kabelu.

RAL vnitřních koncových elementů určí investor.

2.1.2 Provoz zařízení 


Provoz zařízení bude vlastního rozvaděče MaR a dálkového nástěnného ovladače (dodávkou profese VZT). Řízení dle časového rozvrhu. Rozvaděč MaR bude na jednotce. Řízení bude manuální nebo dle časového harmonogramu. Směšovací klapka bude využívaná pro cirkulaci vzduchu v době zátopu nebo předchlazení prostoru. V době obsazenosti bude pracovat s čerstvým vzduchem. Při teplotě nad 30°C nebo pod 0°C bude pracovat s polovičním přívodem čerstvého vzduchu. Koncový spínač požární klapky bude propojen z vzt jednotkou a v případě uzavření požární klapky dojde k vypnutí vzt jednotky. Jednotka bude vybavena čidlem CO2 v odtahovém potrubí.
3. Ekologie

Odváděné škodliviny VZT zařízením do volné atmosféry neobsahují žádné látky, které by ohrožovaly ovzduší ve smyslu „Zákona o ochraně životního prostředí “
4. Požární ochrana

Projektovaná vzduchotechnická zařízení jsou z požárního hlediska řešena ve smyslu ČSN 730872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb.

5. Požadavky na související profese

5.1 Stavba

· zajistí veškeré stavební prostupy a jejich utěsnění, doizolování a začištění, případně požární ucpávky
· koordinace rozvodů se souvisejícími profesemi při montáž
· výměnu pro prostupy, prostupy a jejich zapravení
5.2 EL
· silové napojení vzt jednotky v požadované kapacitě
· silové napájení venkovní kondenzační jednotky
· propojení všech částí VZT vodivým spojením a zemnění všech elektrospotřebičů
5.3 ZTI
· napojení odvodu kondenzátu od vzt jednotky

6. Protihluková a protiotřesová opatření

Při zpracování koncepce vzt zařízení bylo důsledně dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací vzduchotechnickými zařízeními. Potrubní rozvody budou na ventilátory napojeny přes tlumicí manžety, potrubní rozvody budou zavěšeny pomocí závěsů s tlumicí gumou. Všechny prostupy vzt potrubí stavebními konstrukcemi budou řádně stavebně utěsněny.

7. Ochrana a bezpečnost

Vzduchotechnická zařízení slouží sama o sobě ke zvýšení pocitu pohody osob zdržujících se v objektu. Škodliviny a odváděný vzduch jsou vyfukovány do prostoru, kde není ohrožena pobytová zóna lidí. Veškeré opravy vzt zařízení je možno provádět jen za dodržení všech bezpečnostních předpisů a příslušných opatření. Připojení el. motorů jednotlivých vzt zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ.

8. Obecné požadavky na realizaci díla
I když realizace a montáž vzduchotechnických zařízení v rámci tohoto projektu nevyžaduje zvláštních speciálních montážních postupů, je nutno, aby toto prováděla specializovaná firma mající s obdobnými realizacemi již zkušenosti.

Jedná se především o technologické postupy montáže, uchycení potrubí a jeho prvků ke stavební konstrukci, uchycení a uložení rotačních strojů ve strojovnách i mimo ně. Průchody potrubí stavební konstrukcí je nutno provádět tak, aby vibrace od provozu vzduchotechnického zařízení nebyly přenášeny do stavby. Uchycení potrubí ke stavební konstrukci se předpokládá pomocí kovových hmoždinek, závitových tyčí, kovového úchytu pevně připevněného k potrubí, pružného podložení a matice umožňující výškové nastavení potrubí.

Dále je nutno pro dodávku a montáž používat zařízení a výrobků, které jsou v bezvadném technickém stavu, mají příslušné atesty, osvědčení a schválení o možnosti jejich použití v ČR.

Před zahájením montáže a dodávek je nutno při převzetí staveniště zkontrolovat, zda projektové řešení odpovídá skutečnosti na stavbě a zařízení lze do daného prostoru umístit. Bez této kontroly dodavatele není možno brát odpovědnost za škody vzniklé dodávkou, kterou není možno do tohoto prostoru umístit. Veškeré interiérové prvky, které nejsou přesně v projektu uvedeny (mřížky, ventily…) je nutno si nechat po estetické stránce schválit investorem (architektem).

Investor je povinen zajistit v průběhu realizace díla odborný dohled nad úplností a správností dodávek a montáže vzduchotechniky formou technických a autorských dozorů.

Po skončení montáže je nutno provést komplexní zkoušky, při kterých je nutno prokázat funkčnost zařízení. Dále je nutno před tímto komplexním vyzkoušením provést jemné zaregulování systému tak, aby bylo v této fázi dosaženo projektových parametrů. Dále je nutno zajistit, aby toto zaregulování bylo provedeno po určité době provozu budovy a byly tak eliminovány některé nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost místností, technologické vybavení, vznik škodlivin ať průběžný nebo dočasný) nebo provoz budovy bude takový, že provozování zařízení bude možno efektivněji provozovat, než předpokládal projekt.

Provozní zkoušky trvají min. 12 hodin bez větších provozních přestávek (do 60 min celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní parametry zkoušeného zařízení. V průběhu zkoušky se zaškolí budoucí obsluha zařízení, doporučuji účast obsluhy během provozních i ostatních zkoušek, bude proveden záznam o zaškolení obsluhy, zaškolené osoby jsou určeny provozovatelem (investorem). Provozní zkoušky se provedou za účasti dodavatelů všech částí systému, zástupce investora, uživatele a projektanta realizačního projektu. Po ukončení provozních zkoušek se vystaví protokol o provedení provozní zkoušky s uvedením výsledku zkoušky a vše se zapíše do stavebního deníku. Pokud se během provozní zkoušky zjistí závada bránící dokončení zkoušky je nutné zkoušky přerušit, odstranit závady a provozní zkoušky opakovat. Pokud se provozní zkouška (předání díla) uskutečňuje mimo období hlavního provozu systému, je nutné splnit provozní zkoušku v rozsahu, který nám umožňuje daná situace a zpravidla pouze kontrola systému, zda dosahuje jmenovité parametry dané projektem se uskuteční později, již za plného provozu systému opět za účasti všech zainteresovaných stran.

9. Závěr

Tento stupeň projektu obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na tento projektový stupeň V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 

Vypracoval: Ing. David Pavlas
Ing. David Pavlas
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