## specifikace
Větrání s chlazením kinosálu kina Art
Pozice | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | jednotková cena | j-montáž | cena celkem
zařízení 1 -Větrání s chlazením kinosálu
1.01 | dodávka a montáž | kpl | 1
parapetní vzt jednotka s maximálními rozměry 3150x1780x2300 mm, hmotnost do 1450 kg; skříň vzt jednotky bude sedvinčové konstrukce a 30 mm PIR výplně s koeficientem tepelné vodivosti alespoň 0,025 W/mK; Vpř=Vod=8.000m3/h při 200 Pa; jednotka ve složení na přívodu: pružná manžeta, uzavírací klapka (vč. servopohonu), kazetový filtr ePM1 55%, rotační regenrační výměník se zimní účinností alespoň 79% (vč. servopohonu), směšovací klapka (vč. servopohonu), dvouokruhový přímý chladič s funkcí tepelného čerpadla (2x 15 kW), vodní ohřívač (70/50°C, 30 kW) přívodní ventilátor s s EC technologií, pružná manžeta; na odtahu: pružná manžeta, kazetový filtr (ePM10 50% ), směšovací klapka (vč. servopohonu), uzavírací klapka (vč. servopohonu), rotační regenrační výměník se zimní účinností alespoň 79% (vč. servopohonu), odtahový ventilátor s EC technologií, pružná manžeta; součástí jednotky je vestavěná digitální regulace s možností řízení externí kondenzační jednotky, čidla CO2 v odzahové větvi; včetně funkční MaR a nástěnného ovladače jednotky, vč. příslušenství sifon, směšovací uzel (jednotka dodána v rozloženém stavu)
1.02 | dodávka a montáž | kpl | 2
venkovní kondenzační inverterová jednotka Qchl=19 kW, s vekovními rozměry do 950x1140x330 mm, hmotností do 110 kg, s max. akustickým tlakem 55 dBA (chlazení), elektrickými parametry-jmenovitý příkon 7 kW/400 V/50 Hz, vč. expanzního ventilu, trysky, magnetického ventilu, cívky, průhledítka, dehydrátu, chladivo R410A (předplněno na danou délku) a dále konzole pro upevnění na stěnu domu
1.02a | dodávka a montáž | kpl | 2
modul pro komunikaci regulace vzt jednotky a kondenzační jednotky
1.02b | dodávka a montáž | bm | 20
předizolané Cu potrubí Ø9,52xØ25,4 mm vč. komunikačního kabelu
1.03 | dodávka a montáž | ks | 60
deskový tlumič hluku 100x500 mm, délka 1000 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, min. útlumy (při šířce mezer 100 mm): 63 Hz (2 dB), 125 Hz (4 dB), 250 Hz (9 dB), 500 Hz (18 dB), 1000 Hz (34 dB), 2000 Hz (30 dB), 4000 Hz (19 dB), 8000 Hz (13 dB) hmotnost do 9 kg
1.04 | dodávka a montáž | ks | 20
deskový tlumič hluku 100x500 mm, délka 500 mm, izolace minerální vata, plášť s galvanizovaného plechu vč. náběhových plechů, min. útlumy (při šířce mezer 100 mm): 63 Hz (1 dB), 125 Hz (2 dB), 250 Hz (5 dB), 500 Hz (11 dB), 1000 Hz (20 dB), 2000 Hz (17 dB), 4000 Hz (13 dB), 8000 Hz (10 dB) hmotnost do 6 kg
1.05-1.09 | NEOBSAZENO
1.10 | dodávka a montáž | ks | 2
požární klapka do čtyřhranného potrubí 630x710 mm, ruční s koncovým spínačem zavřeno, provedení pozink
1.11 | dodávka a montáž | ks | 1
regulační klapka do čtyřhranného potrubí 630x630 mm, ruční, provedení pozink
1.12 | dodávka a montáž | ks | 1
regulační klapka do čtyřhranného potrubí 630x355 mm, ruční, provedení pozink
1.13 | dodávka a montáž | ks | 5
regulační klapka do čtyřhranného potrubí 400x225 mm, ruční, provedení pozink
1.14-1.19 | NEOBSAZENO
1.20 | dodávka a montáž | kpl | 4
textilní vyústka - půlkruhový profil pr.550 mm, délka 7000 mm, napojení 1. konec napojení Ø550 mm, 2. konec zaslepený, dvojité zavěšení na pozinkované lanko, nosný prvek hliníkový profil hmotnost komplet cca 4 kg, pro přívod 2.000 m3/h vzduchu do 80 Pa, vyústka v černém provedení vč. zavěšovacích a nosných prvků, hmotnost kompletu do 12 kg
1.21 | dodávka a montáž | kpl | 5
stropní difuzor 600x600 mm - stropní perforovaná kazeta s průtokem 1.600 m3/h do 15 Pa
1.22 | dodávka a montáž | ks | 1
protidešťová žaluzie 800x1600 mm se sítem proti ptactvu 35x35 mm, hloubka alespoň 70 mm, provedení pozink
1.23 | dodávka a montáž | ks | 1
protidešťová žaluzie 630x1600 mm se sítem proti ptactvu 35x35 mm, hloubka alespoň 70 mm, provedení pozink
1.24-1.29 | NEOBSAZENO
čtyřhranné předizolované potrubí z polyuretanové pěny (tloušťky 30 mm) potažená hliníkem ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.30 | potrubí do obvodu 5600 mm - tvarovky | m2 | 4
1.31 | potrubí do obvodu 4460 mm - tvarovky | m2 | 4
1.32 | potrubí do obvodu 4000 mm - tvarovky | m2 | 10
1.33 | potrubí do obvodu 4000 mm - rovné | m2 | 10
1.34 | potrubí do obvodu 3500 mm - tvarovky | m2 | 6
1.35 | potrubí do obvodu 3500 mm - rovné | m2 | 15
1.36 | potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky | m2 | 15
1.37 | potrubí do obvodu 2630 mm - rovné | m2 | 11
1.38-1.39 | NEOBSAZENO
čtyřhranné předizolované potrubí z polyuretanové pěny (tloušťky 20 mm) potažená hliníkem ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 3 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.40 | potrubí do obvodu 4000 mm - tvarovky | m2 | 5
1.41 | potrubí do obvodu 4000 mm - rovné | m2 | 29
1.42 | potrubí do obvodu 3500 mm - tvarovky | m2 | 16
1.43 | potrubí do obvodu 3500 mm - rovné | m2 | 38
1.44 | potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky | m2 | 7
1.45 | potrubí do obvodu 2630 mm - rovné | m2 | 12
1.46-1.49 | NEOBSAZENO
čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I. ve třídě těsnosti C včetně: spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů s pružným uložením min. po 1,5 m, konzol a montážního materiálu, revizních a servisních otvorů
1.50 | potrubí do obvodu 3500 mm - tvarovky | m2 | 15
1.51 | potrubí do obvodu 3500 mm - rovné | m2 | 31
1.52 | potrubí do obvodu 2630 mm - tvarovky | m2 | 2
1.53 | potrubí do obvodu 2630 mm - rovné | m2 | 15
1.54 | potrubí do obvodu 1890 mm - tvarovky | m2 | 1
1.55 | potrubí do obvodu 1890 mm - rovné | m2 | 8
1.56 | potrubí do obvodu 1500 mm - rovné | m2 | 3
1.57-1.79 | NEOBSAZENO
1.80 | dodávka a montáž | m2 | 14
tepelná izolace z minerální vlny tl. 30 mm s Al polepem
1.81-1.89 | NEOBSAZENO
1.90 | demontáž, odvoz a likvidace | kg | 1600
stávajícího potrubí vč. zařízení vzt (ventilátory, potrubí, koncové elementy…atd) jeho následný odvoz a ekologická likvidace
| dodávka a montáž | kpl | 1
montážní a spotřební materiál
| spuštění a zaregulování systému | hod | 12
| Doprava | kpl | 1
1.91-1.200 | NEOBSAZENO
1.201 | dodávka a montáž | kpl | 1
rozšíření stávajícícho prostupu 700x870 mm na 700x1800 mm, tl. stěny 400 mm vč. odvozu suti a zapravení
1.202 | dodávka a montáž | kpl | 1
rozšíření stávajícícho prostupu 900x500 mm na 900x1800 mm, tl. stěny 580 mm vč. odvozu suti a zapravení
1.203 | dodávka a montáž | kpl | 1
rozšíření stávajícícho prostupu 720x580 mm na 720x1700 mm, tl. stěny 600 mm vč. odvozu suti a zapravení
1.204 | dodávka a montáž | kpl | 1
statické posouzení prostupů
1.205-1.209 | NEOBSAZENO
1.210 | dodávka a montáž | kpl | 1
napojení vodního výměníku VZT jednotky na topný okruh vzt jendotky
1.211 | dodávka a montáž | kpl | 1
úprava rozvodu topení ve strojovně
1.212-1.219 | NEOBSAZENO
1.211 | dodávka a montáž | kpl | 1
úprava rozvodu topení ve strojovně
1.212-1.219 | NEOBSAZENO
1.220 | dodávka a montáž | kpl | 1
elektrické napojení vzt jednotky 5x2,5 mm2, délka 10 m
1.221 | dodávka a montáž | kpl | 2
elektrické napojení kondezační jednotky 5x2,5 mm2, délka 16 m